## Planilha vazia
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CABINE E REFORMA DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA DGA
Local da obra: Rua Praça das Bandeiras, nº 45 - Quadra 2 - Cidade Universitária Zeferino Vaz – UNICAMP, Barão Geraldo - Campinas, SP
Data: | [7 empty] | LEIS SOCIAIS(%) | %
Área da obra (m2): 49,75 | [7 empty] | BDI(%) | %
Item | Descrição dos Serviços | Un | Quant. | R$ Unit. Mat. | R$ Unit. MO | R$ Total Mat. | R$ Total MO | R$ Unit.Mat+MO | R$ Total Mat+MO
As licitantes devem elaborar suas planilhas nos moldes desta, preenchendo todos os campos e colunas em branco, a saber: Material, Mão de obra, Preços unitários, Preços totais, BDI (%) e Leis sociais (%). Os itens, unidades de medida e quantidades constantes da planilha fornecida pela Contratante não poderão sofrer alterações por parte das Licitantes. Todos os custos diretos necessários para a execução de cada um dos itens de serviço, e porventura não estejam discriminados como itens independentes na Planilha Orçamentária do Edital, devem ser incorporados à composição de custo dos itens correlatos na planilha a ser preenchida pela Licitante.
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. | MÊS | 7
1.2 | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS. | UN | 1
1.3 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE HIDRÔMETRO | UN | 1
1.4 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE MEDIDOR | UN | 1
1.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA. | M2 | 6
1.6 | ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIXADA EM MOURÃO DE CONCRETO ARMADO, ALTURA LIVRE 2,00 M. INCLUINDO PORTÃO EM TUBO DE AÇO | M | 50
1.7 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 80
SUBTOTAL
2 | INFRA-ESTRUTURA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | M3 | 21.45
2.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | M3 | 8.04
2.3 | REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | M2 | 29.11
2.4 | FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO E CANALETA, COM TÁBUAS E SARRAFOS, 3 APROVEITAMENTOS | M2 | 95.59
2.5 | ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 494
2.6 | ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø >12,5 MM ATÉ 25,0 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 300
2.7 | ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 5,00 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 52.5
2.8 | LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E = 5 CM | M2 | 29.11
2.9 | CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM - BALDRAME, BLOCOS, CANALETA E RADIER | M3 | 13.41
2.10 | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO/CANALETA, E = 5 CM | M2 | 6.93
2.11 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 13.41
2.12 | CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA | UN | 22
2.13 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS | UN | 1
2.14 | ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO DE 32 CM ATÉ 30 T | M | 198
2.15 | JUNTA ESTRUTURAL COM POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE P-III, ESPESSURA DE 10 MM | M2 | 4.5188
SUBTOTAL
3 | SUPERESTRUTURA
3.1 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA | M2 | 60.79
3.2 | CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM | M3 | 6.54
3.3 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 6.54
3.4 | ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 289
3.5 | ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø >12,5 MM ATÉ 25,0 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 16
3.6 | ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 5,00 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 117.5
3.7 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 Ø 4,20 MM, MALHA DE 10 X 10 CM, Q 138 (PISO ARMADO) | M2 | 18
3.8 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 Ø 5,00 MM, MALHA DE 10 X 10 CM, Q 196 (CANALETA) | M2 | 162
3.9 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 16 (12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 35 MPA. SOBRECARGA NAS LAJES = 500KGF/M² | M2 | 41.8034
3.10 | ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA, INCLUINDO PINTURA. COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM | KG | 310
SUBTOTAL
4 | ALVENARIA, FECHAMENTO E COBERTURA
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO FURADO 19 X 19 X 39 CM FUROS VERTICAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8 | M2 | 170.34
4.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM | M3 | 7.6032
4.3 | VERGA/CONTRA-VERGA RETA MOLDADA NO LOCAL COM FORMA DE MADEIRA CONSIDERANDO 5 REAPROVEITAMENTOS, CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | M3 | 1.3
4.4 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA TERMICA, TIPO SANDUICHE, TRAPEZOIDAL LR-40 EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA = 0,65 MM, COM MIOLO EM POLIURETANO. ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS: FITAS DE VEDAÇÃO UTILIZADAS NAS SOBREPOSIÇÕES TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS; MASSA POLIURETÂNICA UTILIZADA NOS LOCAIS DE ACABAMENTO COMO ARREMATES E ENCONTROS ESPECIAIS. PINTURA PROVENIENTE DE FÁBRICA COM APLICAÇÃO DE PRIMER EPÓXI SEGUIDO DE PINTURA DE ACABAMENTO NA COR BRANCA NA FACE SUPERIOR E NA COR CINZA NA FACE INFERIOR. REFERÊNCIA COMERCIAL: PERFILOR, EUCATEX, ETERNIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 39.83
4.5 | CALHA E PINGADEIRA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 22 DESENVOLVIMENTO 105 CM, INCLUSIVE TABUA DE APOIO E PINTURA ESMALTE, CONFORME PROJETO | M | 10.95
4.6 | RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. DESENVOLVIMENTO 40 CM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE, CONFORME PROJETO | M | 31.55
4.7 | CONTRA-RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. DESENVOLVIMENTO 33 CM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE, CONFORME PROJETO | M | 18.05
SUBTOTAL
5 | PISOS
5.1 | CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO MECANICAMENTE COM JUNTAS DE DILATAÇÃO NA MODULAÇÃO 1,20 X 1,20 M APROXIMADAMENTE, ESPESSURA 2,7 CM. CONCRETO 30 MPA, ESPESSURA 8 CM, COM RETARDADOR DE CURA E ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE. ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE COM UM PRATO DE FLOTAÇÃO E UMA DEMÃO DE LÂMINA. | M2 | 33.43
5.2 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO MECANICAMENTE COM JUNTAS DE DILATAÇÃO NA MODULAÇÃO 1,20 X 1,20 M APROXIMADAMENTE, ESPESSURA 2,7 CM. CONCRETO 30 MPA, ESPESSURA 8 CM, COM RETARDADOR DE CURA E ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE. ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE COM UM PRATO DE FLOTAÇÃO E UMA DEMÃO DE LÂMINA. | M2 | 22.1
5.3 | DESEMPENO EM PISO DE CONCRETO MECANICAMENTE COM RETARDADOR DE CURA E ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE. ACABAMENTO VASSOURADO ANTIDERRAPANTE. | M2 | 9.7
SUBTOTAL
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | ARGAMASSA IMPERMEÁVEL HIDROFUGANTE, SOBRE BLOCO E VIGAS BALDRAME E NO REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS EM ALVENARIA DO EDIFÍCIO, ATÉ A ALTURA DE 0,60M | M2 | 57
SUBTOTAL
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
7.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | M3 | 5.2846
7.1.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | M3 | 5.2846
7.1.3 | DEMOLIÇÃO DE REDE HIDRAULICA | M2 | 4.37
7.2 | REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL
7.2.1 | TUBO DE PVC REFORÇADO PBV Ø 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (EXTRAVASOR) | M | 7.56
7.2.2 | TUBO DE PVC REFORÇADO PBV Ø 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 62.36
7.2.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E = 8 CM, DIMENSÕES 40 X 40 X 60 CM | UN | 2
7.2.4 | POÇO DE VISITA EM ANÉIS PRE MOLDADOS DE ESGOTO, Ø 1,20 M, PROFUNDIDADE ATÉ 3M. COMPLETO CONFORME PROJETO | UN | 2
7.2.5 | INTERLIGAÇÃO DE NOVA REDE DE ESGOTO EM POÇO DE VISITA EXISTENTE | UN | 1
SUBTOTAL
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS
8.1.1 | RETIRADA DO RAMAL DE MÉDIA TENSÃO EXISTENTE, INCLUINDO POSTE, CAIXAS, ELETRODUTOS, CABOS, CAIXA, NICHO EM ALVENARIA E ETC | UN | 1
8.1.2 | REMOÇÃO DE SISTEMA DE BARRAMENTO BLINDADO COMPLETO | M | 220
8.2 | DERIVAÇÃO DA REDE DE MÉDIA TENSÃO CONFORME GED 11845
8.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PADRONIZADA PARA MONTAGEM E DERIVAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA, COM POSTE DE CONCRETO H = 12MTS/600 daN, INCLUINDO EQUIPAMENTOS (FERRAGENS, CRUZETAS, CHAVE SECIONADORA, PARA RAIOS, GARRA LINHA VIVA, MISCELÂNEAS, ETC...) EXECUTAR CONFORME NORMA "CPFL" GED 11845 E DETALHES EM PROJETO. | UN | 1
8.2.2 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø6" | M | 60
8.2.3 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1" (32MM) | M | 30
8.2.4 | ELETRODUTO EM AÇO CARBONO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE Ø5"(125mm) CONFORME NBR 5597, 5598,5580 DE 5" INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 6
8.2.5 | ELETRODUTO EM AÇO CARBONO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE Ø1"(32mm), INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 6
8.2.6 | CABO DE COBRE #35MM², ISOLAÇÃO 15kV | M | 180
8.2.7 | CABO DE COBRE #35MM², ISOLAÇÃO 750V | M | 45
8.2.8 | CONCRETO USINADO, FCK=20 MPA PARA ENVELOPAMENTO | M3 | 2.53
8.2.9 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 2.53
8.2.10 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | M3 | 6.24
8.2.11 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | M3 | 6.24
8.3 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
8.3.1 | PARA RAIO 12KV-10KA POLIMÉRICO USO INTERNO | UN | 3
8.3.2 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO EM RESINA EPÓXI, POTÊNCIA DE 500KVA, AT 11,9KV BT 220V/127V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, CLASSE TÉRMICA F (155°C), NBI DE 95 KV, CONSTRUÍDO CONFORME NORMA NBR10295. DEVERÁ CONTER INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA COM CONTATOS PARA ALARME E DESLIGAMENTO ANSI 23,26 E 49 E POSSUIR SENSOR DE TEMPERATURA PT100 | UN | 1
8.3.3 | SUPORTE PARA PARÁ-RAIO E MUFLA PADRÃO CPFL 15KV | UN | 1
8.3.4 | VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3/8´, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO. | M | 50
8.3.5 | ISOLADOR DE PORCELANA TIPO PEDESTAL 15KV,USO INTERNO | UN | 18
8.3.6 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A - 15KV ABERTURA SOB CARGA, COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO | UN | 1
8.3.7 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A - 15KV ABERTURA SOB CARGA, COM PORTA FUSIVEL, FUSIVEL DE 50 A COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO | UN | 2
8.3.8 | PUNHO DE MANOBRA COM BLOQUEIO TIPO KIRK YALE, COM ARTICULADOR DE ACIONAMENTO | UN | 3
8.3.9 | CONJUNTO COMPLETO DE MEDIÇÃO CONTEMPLANDO MEDIDOR DIGITAL DE ENERGIA ATIVA, REATIVA, DEMANDA, MED. DIRETA COM INTERFACE SERIAL RS485; HORO-SAZONAL, CAIXA DE MEDIÇÃO 2 VISORES EQUIPADA COM MEDIDORE ELETRÔNICO SAÍDA SERIAL, PULSO KWH E KVAR, SUPERVISÃO DE FASE, DISPARADOR CAPACITIVO, TRANSFORMADOR DE CORRENTE, TRANSFORMADOR POTENCIAL CAVALETE DE MEDIÇÃO PARA TC/TP PADÃO CPFL 15KV CONFORME PROJETO. | UN | 1
8.3.10 | CONJUNTO COMPLETO COMPOSTO DE DISJUNTOR A VACUO DE 1000A - 17,5KV - 16KA, MONTADO EM ESTRUTURA METALICA AUTOPORTANTE, CONTENDO NO-BREAK, TC'S, TP'S E RELES DE PROTEÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM MEMORIAL | UN | 1
8.3.11 | PLACA DE ADVERTÊNCIA ´PERIGO ALTA TENSÃO´ EM CABINE PRIMÁRIA, NAS DIMENSÕES 400 X 300 MM, CHAPA 18 | UN | 2
8.3.12 | CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA E CHASSIS EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES:1,20X1,20X1,30M (NOVA) -R3 | UN | 1
8.3.13 | CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA EXISTENTE PARA REFORMA E INSTALAÇÃO DE TAMPA E CHASSIS EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES:1,10X0,80X1,20M (REFORMA E INSTALAÇÃO DE TAMPA) - R2 | UN | 1
8.3.14 | CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA EXISTENTE A REFORMAR , TAMPA E CHASSIS EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES:1,10X0,80X1,20M (SOMENTE REFORMA) - R2 | UN | 1
8.3.15 | CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA E CHASSIS EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES:1,10X0,80X1,20M (NOVA) - R2 | UN | 2
8.3.16 | CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM CONCRETO ARMADO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 0,80X0,80X1,20M | UN | 1
8.3.17 | LUVA ISOLANTE DE BORRACHA, ISOLAÇÃO MÍNIMA 15 KV, COM LUVA DE COBERTURA EM VAQUETA. | UN | 1
8.3.18 | CAIXA PORTA LUVAS EM MADEIRA, COM TAMPA | UN | 1
8.3.19 | TAPETE ISOLANTE ELÉTRICO DE BORRACHA CLASSE 2, 10 a 20kV (10 a 20.000 Volts) DE 1000 X 1000 MM | UN | 4
8.3.20 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 2
8.4 | INTERLIGAÇÃO DA CABINE DE ENERGIA AOS QUADROS QGBT-DGA E IG
8.4.1 | FORNECIMENTO EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR E MONTAGEM DO QGBT-Geral DGA NA CABINE COM DIMENSÕES EXTERNAS 2000 X 800 X 400 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 820 AMPERES, TC'S, MEDIDOR ELETRÔNICO DE PROTOCOLO ABERTO, COMPLETO, CONFORME PROJETO | UN | 1
8.4.2 | FORNECIMENTO EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR E MONTAGEM DE QGBT-Geral IG NA CABINE, DIMENSÕES EXTERNAS 2000 X 800 X 400 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 820 AMPERES, TC'S, MEDIDOR ELETRÔNICO DE PROTOCOLO ABERTO, COMPLETO, CONFORME PROJETO | UN | 1
8.4.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QLF-CABINE) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 12 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 400 X 600 X 200 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES, COMPLETO, CONFORME PROJETO | UN | 1
8.4.4 | CABO DE COBRE DE 185 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS | M | 540
8.4.5 | CABO DE COBRE # 6,0MM², ISOLAÇÃO 0.6/1 kV - - ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS | M | 20
8.4.6 | CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA E CHASSIS EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 1,10X0,80X1,20M - R2 | UN | 1
8.4.7 | CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA E CHASSIS EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES:1,20X1,20X1,30M -R3 | UN | 1
8.4.8 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 3" (75MM) | M | 25
8.4.9 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 4" (100MM) | M | 265
8.5 | INTERLIGAÇÃO DOS CABOS ALIMENTADORES AOS QUADROS DE ENERGIA QGBT ASA DIREITA E ESQUERDA
8.5.1 | CABO DE COBRE DE 185 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS | M | 1280
8.5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS | M | 320
8.5.3 | FORNECIMENTO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR E MONTAGEM DE QFL-ALA ESQUERDA - COMPLETO DIMENSÕES EXTERNAS 1900 X 800 X 490 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 1500 AMPERES, COMPLETO, CONFORME PROJETO | UN | 1
8.5.4 | FORNECIMENTO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR E MONTAGEM DE QFL-ALA DIREITA - COMPLETO DIMENSÕES EXTERNAS 1900 X 800 X 490 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 1500 AMPERES, COMPLETO, CONFORME PROJETO | UN | 1
8.5.5 | ELETRODUTO EM AÇO CARBONO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE Ø4"(100mm) CONFORME NBR 5597, 5598,5580" INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS (INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS) PARA A SUBIDA DA BT NO SHAFT À EXECUTAR PARA A ALIMENTAÇÃO DOS QGBT'S ALA ESQUERDA E DIREITA. | M | 27
8.5.6 | CONCRETO USINADO, FCK=20 Mpa PARA ENVELOPAMENTO | M3 | 3.36
8.5.7 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 3.36
8.5.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | M3 | 8
8.5.9 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | M3 | 8
8.5.10 | RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 | 0.704
8.6 | DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA (CABINE)
8.6.1 | CABO DE COBRE #2,5MM², ISOLAÇÃO 750V | M | 60
8.6.2 | CABO DE COBRE #4,0MM², ISOLAÇÃO 750V | M | 40
8.6.3 | LUMINARIA BLINDADA EM LIGA DE ALUMINIO EQUIPADA COM UMA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W-220V | UN | 8
8.6.4 | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO) | UN | 2
8.6.5 | INTERRUPTOR , UMA TECLA DUPLA BIPOLAR SIMPLES 10 A - 250 V - NBR NM 60669, COM ESPELHO | UN | 2
8.6.6 | TOMADAS UNIVERSAL DOIS PÓLOS MAIS TERRA (2P+T) 20 A - 250 V - NBR 14136 COM ESPELHO | UN | 2
8.6.7 | ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1" INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 20
8.6.8 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | UN | 20
8.7 | DISTRIBUIÇÃO DE PRÉDIO DGA
8.7.1 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 400 X 100 MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 123
8.7.2 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 100 MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 45
8.7.3 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 111
8.7.4 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 96
8.7.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS | M | 290
8.7.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS | M | 625
8.7.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS | M | 4500
8.7.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS | M | 3800
8.7.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS | M | 200
8.7.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS | M | 1500
8.8 | REMANEJAMENTO DE REDE DE ENERGIA
8.8.1 | LUVA DE COMPRESSÃO PARA EMENDA DE CABOS PARA 4 (QUATRO) COMPRESSÕES PARA CABO 16MM² | UN | 5
8.8.2 | LUVA DE COMPRESSÃO PARA EMENDA DE CABOS PARA 4 (QUATRO) COMPRESSÕES PARA CABO 35MM² | UN | 2
8.8.3 | LUVA DE COMPRESSÃO PARA EMENDA DE CABOS PARA 4 (QUATRO) COMPRESSÕES PARA CABO 70MM² | UN | 1
8.8.4 | LUVA DE COMPRESSÃO PARA EMENDA DE CABOS PARA 4 (QUATRO) COMPRESSÕES PARA CABO 95MM² | UN | 1
8.8.5 | LUVA DE COMPRESSÃO PARA EMENDA DE CABOS PARA 4 (QUATRO) COMPRESSÕES PARA CABO 150MM² | UN | 4
8.8.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS | M | 130
8.8.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS | M | 45
8.8.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS | M | 170
8.8.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS | M | 20
8.8.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 150 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS | M | 70
8.9 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
8.9.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | M3 | 8.8
8.9.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | M3 | 8.88
8.9.3 | TERMINAL AÉREO Ø3/8"X 400MM | UN | 6
8.9.4 | BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8" X 1/8" X 3,0, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 60
8.9.5 | CABO DE COBRE NU #50MM² | M | 90
8.9.6 | CABO DE COBRE NU #35MM², INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 54
8.9.7 | HASTE TIPO COPPERWELD Ø5/8" X 2,40M ALTA CAMADA | UN | 16
8.9.8 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM | UN | 16
8.9.9 | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, FERRO FUNDIDO | UN | 16
8.9.10 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA Ø1" EM PVC | UN | 6
8.9.11 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO Ø1", INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 18
8.9.12 | SOLDA EXOTÉRMICA #50X#50 (KIT) | UN | 30
8.9.13 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL, EM CHAPA DE AÇO, PARA 9 TERMINAIS, USO INTERNO, DIMENSÕES 210 X 210 X 90 MM | UN | 1
8.9.14 | LAUDO DE ATERRAMENTO SPDA | UN | 1
SUBTOTAL
9 | PINTURA
PAREDE
9.1 | (1) APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE SOBRE MASSA ACRÍLICA (PAREDES INTERNAS); REFERÊNCIA COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 183.75
9.2 | (2) APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE SELADORA ACRÍLICA (PAREDES EXTERNAS); REFERÊNCIA COMERCIAL: COR CINZA ALPINO, CÓDIGO DULUX 00NN 62/000 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 125
9.3 | EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX | M2 | 183.75
TETO
9.4 | EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX | M2 | 40.69
9.5 | APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE SOBRE MASSA ACRÍLICA. REFERÊNCIA COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 40.69
OUTROS
9.6 | PINTURA COM TINTA ESMALTE EM TUBO DE QUEDA DE ÁGUAS PLUVIAIS, TELAS DE PROTEÇÃO E GRADES COM DUAS DEMÃOS | M2 | 43.106
SUBTOTAL
10 | REVESTIMENTO
PAREDE
10.1 | CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA E EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM | M2 | 308.75
10.2 | MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA E EXTERNA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM. DESEMPENADO | M2 | 308.75
TETO
10.3 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM | M2 | 40.69
10.4 | MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM. DESEMPENADO | M2 | 40.69
SOLEIRA E PEITORIL
10.5 | SOLEIRAS EM CONCRETO, LARGURA 23 CM. | M | 5.28
10.6 | PEITORIS EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM LARGURA 23 CM. | M | 11
10.7 | APLICAÇÃO EM GRANITO DE CERA SINTÉTICA DE ALTO BRILHO A BASE DE SILICONE (PEITORIL) | M2 | 1.2144
SUBTOTAL
11 | CAIXILHOS
11.1 | ALUMÍNIO
11.1.1 | (P01) PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANAS TIPO CHICANA, 02 FOLHAS DE ABRIR, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADIÇAS (3 POR FOLHA) E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. DIMENSÕES 2,10 X 2,40M | UN | 2
11.1.2 | (P02) PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANAS TIPO CHICANA, 02 FOLHAS DE ABRIR, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADIÇAS (3 POR FOLHA) E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. DIMENSÕES 1,05 x 2,10M | UN | 3
11.1.3 | (P03) PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANAS TIPO CHICANA, 02 FOLHAS DE ABRIR, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADIÇAS (3 POR FOLHA) E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. DIMENSÕES 2,10 X 1,45M | UN | 1
11.1.4 | (J01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 02 FOLHAS FIXAS, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. FERRAGENS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 0,90 X 0,70 M | UN | 3
11.1.5 | (J02) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 04 FOLHAS FIXAS, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. FERRAGENS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 2,05 X 0,70 M | UN | 2
11.1.6 | (V01)CAIXILHO EM ALUMÍNIO, 01 FOLHA FIXA NO SISTEMA DE VENEZIANAS TIPO CHICANA, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. FERRAGENS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 0,90 X 0,70 M | UN | 3
11.1.7 | (V02) CAIXILHO EM ALUMÍNIO, 01 FOLHA FIXA NO SISTEMA DE VENEZIANAS TIPO CHICANA, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. FERRAGENS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 2,05 X 0,70 M | UN | 2
11.1.8 | TELA DE PROTEÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 18 BWG MALHA 13 MM X 13 MM, MOLDURA EM PERFIL METÁLICO 20 X 20 MM, NAS LATERAIS, CANTONEIRA METÁLICA 25 X 25 MM PARA PARAFUSAR A TELA DE PROTEÇÃO. DIMENSÕES 0,90 X 0,70 M | UN | 6
11.1.9 | TELA DE PROTEÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 18 BWG MALHA 13 MM X 13 MM, MOLDURA EM PERFIL METÁLICO 20 X 20 MM, NAS LATERAIS, CANTONEIRA METÁLICA 25 X 25 MM PARA PARAFUSAR A TELA DE PROTEÇÃO. DIMENSÕES 2,05 X 0,70 M | UN | 4
SUBTOTAL
12 | SERRALHERIA
12.1 | GRADE DE PROTEÇÃO SUPERIOR/INFERIOR EM ARAME GALVANIZADO 12 BWG, MALHA 13 MM X 13 MM (1/2") COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONO, COMPLETA, CONFORME PROJETO | M2 | 20.14
12.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PERIGO DE MORTE, ALTA TENSÃO | UN | 1
SUBTOTAL
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TÉCNICA | M2 | 2
13.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1
13.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 49.75
SUBTOTAL
SUBTOTAL DA OBRA
14 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
14.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1
SUBTOTAL
R$
TOTAL MATERIAL
TOTAL MÃO-DE-OBRA
TOTAL DA OBRA
SUBTOTAL COM ADM. LOCAL
BDI = %
PREÇO TOT. FINAL DA OBRA
PREÇO/M2
LOGOTIPO DA EMPRESA

## Cronograma vazio
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
| C R O N O G R A M A F I S I C O F I N A N C E I R O | [8 empty] | DATA:
Obra: Construção da Cabine e Reforma da Distribuição de Energia do Prédio da DGA
|  |  | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | TOTAL
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [9 empty] | VALOR (R$)
IMPLANTAÇÃO
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
2 | INFRA-ESTRUTURA
3 | SUPERESTRUTURA
4 | ALVENARIA, FECHAMENTO E COBERTURA
5 | PISOS
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9 | PINTURA
10 | REVESTIMENTO
11 | CAIXILHOS
12 | SERRALHERIA
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| TOTAL IMPLANTAÇÃO |  | 0
| SUB-TOTAL | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( % ) | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BDI ( %) | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T O T A L | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOGOTIPO DA EMPRESA