## Orçamento Sintético
LOGOTIPO DA EMPRESA |  | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
Obra: | DGA - CONSTRUÇÃO DE CABINE E REFORMA DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | [5 empty] | Encargos Sociais
Endereço | Rua Praça das Bandeira, 45 – Quadra 2 – Cidade Universitária | [5 empty] | B.D.I
Data:
Área da obra: | 49,75m²
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
As licitantes devem elaborar suas planilhas nos moldes desta, preenchendo todos os campos e colunas em branco, a saber: Material, Mão de obra, Preços unitários, Preços totais, BDI (%) e Leis sociais (%). Os itens, unidades de medida e quantidades constantes da planilha fornecida pela Contratante não poderão sofrer alterações por parte das Licitantes. Todos os custos diretos necessários para a execução de cada um dos itens de serviço, e porventura não estejam discriminados como itens independentes na Planilha Orçamentária do Edital, devem ser incorporados à composição de custo dos itens correlatos na planilha a ser preenchida pela Licitante.
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  |  | Total
|  |  |  | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
1.1 | Canteiro de obras conforme NR-18 e NR-24 | mês | 7
1.2 | Mobilização de Canteiro de Obras | un | 1
1.3 | Ligação Provisória de Luz e força para obra - Instalação mínima inclusive medidor | un | 1
1.4 | Ligação Provisória de Água para obras e instalações sanitárias provisórias, pequenas obras - Instalação mínima inclusive hidrômetro | un | 1
1.5 | Placa de identificação para obra | m² | 6
1.6 | Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado | M | 50
1.7 | Locação de obra de edificação | m² | 80
2 | INFRA- ESTRUTURA
2.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 21.45
2.2 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 8.04
2.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | m³ | 29.11
2.4 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 95.59
2.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 794
2.6 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 52.5
2.7 | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | m² | 29.11
2.8 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | m³ | 13.41
2.9 | CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | m² | 6.93
2.10 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 13.41
2.11 | ARRASAMENTO DE TOPO DE ESTACA STRAUSS | UN | 22
2.12 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Strauss | TX | 1
2.13 | Estaca tipo Strauss, diâmetro de 32 cm até 30 t | M | 198
2.14 | Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 10 mm | m² | 4.52
3 | SUPERESTRUTURA
3.1 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m² | 60.79
3.2 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | m³ | 6.54
3.3 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 6.54
3.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 305
3.5 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 117.5
3.6 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 543.42
3.7 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 35 MPa, sobrecarga nas lajes = 500 kgf/m2 | m² | 41.8
3.8 | Estrutura de aço para cobertura, incluindo pintura, completa conforme projeto, incluindo projeto executivo, fabricação, transporte e montagem. | KG | 310
4 | ALVENARIA, FECHAMENTO E COBERTURA
4.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 170.34
4.2 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 7.6
4.3 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 1.3
4.4 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | m² | 39.83
4.5 | Calha e pingadeira de chapa galvanizada nª 22, desenvolvimento 105 cm, inclusive tábua de apoio e pintura esmalte, conforme projeto | M | 10.95
4.6 | Rufo em chapa metálica de aço galvanizado nº 22 , desenvolvimento 40 cm, inclusive pintura esmalte, conforme projeto | M | 31.55
4.7 | Contra-rufo em chapa metálica de aço galvanizado nº 22, desenvolvimeneto 33 cm, inclusive pintura esmalte, conforme projeto | M | 18.05
5 | PISOS
5.1 | Calçada em concreto desempenado mecanicamente com juntas de dilatação na modulação 1,20x1,20m aproximadamente, espessura 2,7mm, concreto 30 MPa, espessura 8cm com retardador de cura e endurecedor de superfície, acabamento antiderrapante com um prato de flotação e uma demão de lâmina. | m² | 33.43
5.2 | Piso em concreto desempenado mecanicamente com juntas de dilatação na modulação 1,20x1,20 m aproximadamente, espessura 2,7cm, concreto 30 MPa, espessura 8cm, com retardador de cura e endurecedor de superfície, acabamento antiderrapante com um prato de flotação e uma demão de lâmina. | m² | 22.1
5.3 | Desempeno em piso de concreto mecanicamente com retardador de cura e endurecedor de superfície, acabamento vassourado antiderrapante. | m² | 9.7
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | Argamassa imperméável hidrofugante sobre bloco e vigas e no revestimento das paredes externas em alvenaria do edifício até altura de 0,60m | m² | 57
7 | INSTALAÇÕES HIDDRÁULICAS
7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
7.1.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 5.28
7.1.2 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 5.28
7.1.3 | Demolição de rede hidráulica | m² | 4.37
7.2 | REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL
7.2.1 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 7.56
7.2.2 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 62.36
7.2.3 | Caixa de inspeção em alvenaria 1 tijolo comum maciço, revestido internamente com argamassa de cimento e areia 1:3, lastro de concreto e=10cm e tampa e=8cm, dimensões 40x40x60cm | UN | 2
7.2.4 | Poço de visita em anéis pré moldados de concreto, d=1,20m, profundidade até 3m, completo conforme projeto. | UN | 2
7.2.5 | Interligação de nova rede de esgoto em poço de visita existente. | UN | 1
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1.1 | Retirada de ramal de média tensão existente, incluindo poste, caixas, eletrodutos, cabos, caixa, nicho em alvenaria e etc. | UN | 1
8.1.2 | Remoção de barramento de cobre | M | 220
8.2 | REMOÇÃO DA REDE DE MÉDIA TENSÃO CONFORME GED 11845
8.2.1 | Fornecimento e instalação de estrutura padronizada para montagem e derivação da rede primária, com poste de concreto h=12m/600 DAN, incluindo equipamentos (ferragens, cruzetas, chave secionadora, para raios, garra linha viva, miscelâneas, etc...) executar conforme norma "CPFL" GED 11845 e detalhes em projeto. | UN | 1
8.2.2 | Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade) para proteção de cabos d=6" | M | 60
8.2.3 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 30
8.2.4 | Eletroduto em aço carbono zincado por imersão a quente d=5" (125mm), conforme NBR 5597, 5598, 5580, inclusive instalação, conexões e acessórios. | M | 6
8.2.5 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios | M | 6
8.2.6 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | M | 180
8.2.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45
8.2.8 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | m³ | 2.53
8.2.9 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 2.53
8.2.10 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 6.24
8.2.11 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 6.24
8.3 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
8.3.1 | Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | UN | 3
8.3.2 | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco | UN | 1
8.3.3 | Cruzeta metálica de 2400 mm, para fixação de mufla ou para-raios | UN | 1
8.3.4 | Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8´ | M | 50
8.3.5 | Isolador pedestal para 15 kV | UN | 18
8.3.6 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 400 A | UN | 1
8.3.7 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-3-630 A - sem fusíveis | UN | 2
8.3.8 | Punho de manobra com articulador de acionamento | UN | 3
8.3.9 | Conjunto completo de medição contemplando medidor digital de energia ativa reativa, demanda, med.direta com interface serial RS 485, horo-sazonal, caixa de medição 2 visores equipada com medidor eletrônico saída serial, pulso KWH e KVAR, supervisão de fase, disparador capacitivo, transformador de corrente, transformador potencial , cavalete de medição para TC/TP padrão CPFL 15KV, conforme projeto | UN | 1
8.3.10 | Conjunto completo composto de disjuntor a vacuo de 1000A - 17,5 KV - 16KA, montado em estrutura metálica autoportante, contendo no-break, TC | UN | 1
8.3.11 | Placa de advertência em chapa de aço, com pintura refletiva "Perigo Alta Tensão" | m² | 0.24
8.3.12 | Caixa no piso, em alvenaria, tampa e chassis em ferro fundido e fundo de brita nº2, para eletricidade, com as seguintes dimensões 1,2x1,20x1,30m (nova) - R3 | UN | 1
8.3.13 | Caixa no piso, em alvenaria existente para reforma e instalação de tampa e chassis em ferro fundido e fundo de brita nº2, para eletricidade, com as seguintes dimensões: 1,10x0,80x1,20m (reforma e instalação de tampa) - R2 | UN | 1
8.3.14 | Caixa no piso em alvenaria existente a reformar, tampa e chassis em ferro fundido e fundo de brita nº2 para eletricidade com as seguintes dimensões: 1,10x0,80x1,20m, (somente reforma) - R2 | UN | 1
8.3.15 | Caixa no piso em alvenaria, tampa e chassis em ferro fundido e fundo de brita nº 2 para eletricidade com as dimensões: 1,10x0,80s1,20m (nova) - R2 | UN | 2
8.3.16 | Caixa no piso em alvenaria, tampa de concreto armado e fundo de brita nº2, para eletricidade com as seguintes dimensões: 0,80x0,80x1,20m | UN | 1
8.3.17 | Luva isolante de borracha, até 10 kV | PAR | 1
8.3.18 | Caixa porta luvas em madeira, com tampa | UN | 1
8.3.19 | Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm | UN | 4
8.3.20 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | UN | 2
8.4 | INTERLIGAÇÃO DA CABINE DE ENERGIA AOS QUADROS QGBT-DGA e IG
8.4.1 | Fornecimento em chapa de aço de sobrepor e montagem do QGBT-Geral DGA na cabine com dimensões externas 2000x800x400mm, com barramentos 3F+N+T - 820 Amperes TC'S, medidor eletrônico de protocolo aberto, completo, conforme projeto. | UN | 1
8.4.2 | Fornecimento em chapa de aço de sobrepor e montagem de QGBT- Geeral IG na cabine, dimensões externas 2000x800x400mm - com barramentos 3F+N+T - 820 Amperes, TC'S, medidor eletrônico de protocolo aberto, completo, conforme projeto. | UN | 1
8.4.3 | Quadro de distribuição (QLF - Cabine) em chapa de aço de sobrepor, até 12 divisões modulares, dimensões externas 400x600x200mm - com barramentos 3F+N+T - 100 Ampéres, completo, conforme projeto. | UN | 1
8.4.4 | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 540
8.4.5 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 20
8.4.6 | Caixa no piso em alvenaria, tampa e chassis em ferro fundido e fundo de brita nº 2 para eletricidade com as dimensões: 1,10x0,80s1,20m (nova) - R2 | UN | 1
8.4.7 | Caixa no piso, em alvenaria, tampa e chassis em ferro fundido e fundo de brita nº2, para eletricidade, com as seguintes dimensões 1,2x1,20x1,30m (nova) - R3 | UN | 1
8.4.8 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 25
8.4.9 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | M | 265
8.5 | INTERLIGAÇÃO DOS CABOS ALIMENTADORES AOS QUADROS DE ENERGIA QGBT ASA DIREITA E ESQUERDA
8.5.1 | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1280
8.5.2 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 320
8.5.3 | Fornecimento de quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor e montagem de QFL - Ala esquerda - completo dimensões externas 1900x800x400mm - com barramento 3F+N+T - 1500 Ampéres, completo, conforme projeto. | UN | 1
8.5.4 | Fornecimento de quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor e montagem de QFL-Ala Direita, completo, dimensões externas 1 900x800x490mm - com barramento 3F+N+T - 1500 Ampéres, completo, conforme projeto. | UN | 1
8.5.5 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 4´ com acessórios | M | 27
8.5.6 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | m³ | 3.36
8.5.7 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 3.36
8.5.8 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 8
8.5.9 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 8
8.5.10 | Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 0.7
8.6 | DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA (CABINE)
8.6.1 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 60
8.6.2 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 40
8.6.3 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | UN | 8
8.6.4 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | UN | 2
8.6.5 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 2
8.6.6 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 2
8.6.7 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ com acessórios | M | 20
8.6.8 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 20
8.7 | DISTRIBUIÇÃO DE PRÉDIO DGA
8.7.1 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 400 x 100 mm, com acessórios | M | 123
8.7.2 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessórios | M | 45
8.7.3 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios | M | 111
8.7.4 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | M | 96
8.7.5 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 290
8.7.6 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 625
8.7.7 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 4500
8.7.8 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 3800
8.7.9 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 200
8.7.10 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 1500
8.8 | REMANEJAMENTO DE REDE DE ENERGIA
8.8.1 | Luva de compressão para emenda de cabos para 4(quatro) compressões para cabo 16mm2 | UN | 5
8.8.2 | Luva de compressão para emenda de cabos para 4 (quatro) compressões para cabo 35 mm2 | UN | 2
8.8.3 | Luva de compressão para emenda de cabos para 4 (quatro) compressões paara cabo 70 mm2 | UN | 1
8.8.4 | Luva de compressão para emenda de cabos para 4 (quatro) compressões para cabo de 95 mm2 | UN | 1
8.8.5 | Luva de compressão para emenda de cabos para 4 (quatro) compressões para cabo 150 mm2 | UN | 4
8.8.6 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 130
8.8.7 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 45
8.8.8 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 170
8.8.9 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 20
8.8.10 | Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 70
8.9 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
8.9.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 8.8
8.9.2 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 8.8
8.9.3 | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | UN | 6
8.9.4 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | M | 60
8.9.5 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 90
8.9.6 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | M | 54
8.9.7 | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | UN | 16
8.9.8 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | UN | 16
8.9.9 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 16
8.9.10 | Caixa de inspeção suspensa | UN | 6
8.9.11 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 18
8.9.12 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-25mm² a 95-50mm² | UN | 30
8.9.13 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | UN | 1
8.9.14 | Laudo de aterramento SPDA | UN | 1
9 | PINTURA
9.1 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 224.44
9.2 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 349.44
9.3 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 43.11
10 | REVESTIMENTO
10.1 | Chapisco | m² | 349.44
10.2 | Massa única com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e=30mm desempenado. | m² | 349.44
10.3 | Soleira em concreto simples | M | 5.28
10.4 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | M | 11
10.5 | Aplicação em granito de cera sintética de alto brilho a base de silicone. | m² | 1.21
11 | CAIXILHOS
11.1 | (P01) Porta em alumínio com veneziana tipo chicana, 02 folhas de abrir, em completo atendimento a NBR 10821, acabamento em pintura eletrostática cor branco, maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha) e acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria, dimensões 2,10x2,40m. | UN | 2
11.2 | (P02) Porta em alumínio com veneziana tipo chicana, 02 folhas de abrir, em completo atendimento a NBR 10821, acabamento em pintura eletrostática cor branco, maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha) e acessórios em alumínio branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria, dimensões 1,05x2,10m. | UN | 3
11.3 | (P03) Porta em alumínio com veneziana tipo chicana, 02 folhas de abrir, em completo atendimento à NBR10821, acabamento em pintura eletrostática cor branco, maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha) e acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria, dimensões 2,10x1,45m | UN | 1
11.4 | (J01) Caixilho em alumínio com vidro 02 folhas fixas, em completo atendimento à NBR 10821, acabamento em pintura eletrostática cor branco, ferragens e acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria, completo, conforme projeto, incluindo projeto executivo de fabricação, transporte e montagem, dimensões 0,90x0,70m | UN | 3
11.5 | (J02) Caixilho em alumínio com vidro 04 folhas fixas, em completo atendimento à NBR 10821, acabamento em pintura eletrostática cor branco, ferragens e acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria, completo, conforme projeto, incluindo projeto executivo de fabricação, transporte e montagem, dimensões 2,05x0,70m | UN | 2
11.6 | (V01) Caixilho em alumínio, 01 folha fixa no sistema de veneziana tipo chicana, em completo atendimento à NBR 10821, acabamento em pintura eletrostática cor branco, ferragens e acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria, completo, conforme projeto, incluindo projeto executivo de fabricação, transporte e montagem, dimensões 0,90x0,70m | UN | 3
11.7 | (V02) Caixilho em alumínio, 01 folha fixa no sistema de venezianas tipo chicana, em completo atendimento à NBR 10821, acabamento em pintura eletrostática cor branco, ferragens e acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a esquadria, completo, conforme projeto, incluindo projeto executivo de fabricação, transporte e montagem, dimensões 2,05x0,70m | UN | 2
11.8 | Tela de proteção de arame galvanizado 18 BWG malha 13mm x 13 mm, moldura em perfil metálico 20x20mm, nas laterais, cantoneira metálica 25x25mm para parafusar a tela de proteção, dimensões 0,90x0,70m. | UN | 6
11.9 | Tela de proteção de arame galvanizado 18 BWG malha 13x13mm, moldura em perfil metálico 20x20mm, nas laterais, cantoneira metálica 25x25mm para parafusar a tela de proteção, dimensões 2,05x0,70m | UN | 4
12 | SERRALHERIA
12.1 | Caixilho fixo em tela de aço galvanizado tipo ondulada com malha de 1/2", fio 12, com requadro em cantoneira de aço carbono, sob medida | m² | 20.14
12.2 | Placa de advertência em chapa de alumínio, com pintura refletiva "Perigo Alta Tensão" | m² | 1
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.1 | Elaboração de projeto "AS BUILT" - Prancha técnica | m² | 2
13.2 | Desmobilização de canteiro de obras | UN | 1
13.3 | Limpeza final da obra | m² | 49.75
14 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
14.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | un | 1
[7 empty] | Total de materiais: | R$
[7 empty] | Total de mão de obra: | R$
[7 empty] | Subtotal MAT+MO+AdmLocal | R$
[6 empty] | Total do BDI |  | R$
[7 empty] | Total final da obra: | R$

## Cronograma
| LOGOTIPO DA EMPRESA |  |  | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
| C R O N O G R A M A F I S I C O F I N A N C E I R O | [8 empty] | DATA:
OBRA:DGA – CONSTRUÇÃO DA CABINE E REFORMA DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
C R O N O G R A M A F I S I C O F I N A N C E I R O
|  |  | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | TOTAL
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [9 empty] | VALOR (R$)
IMPLANTAÇÃO
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
2 | INFRA-ESTRUTURA
3 | SUPERESTRUTURA
4 | ALVENARIA, FECHAMENTO E COBERTURA
5 | PISOS
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9 | PINTURA
10 | REVESTIMENTO
11 | CAIXILHOS
12 | SERRALHERIA
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| TOTAL IMPLANTAÇÃO |  | 0
| SUB-TOTAL | R$
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | R$
| BDI | R$
| T O T A L | R$