## Orçamento Sintético
LOGOTIPO DA EMPRESA | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
Obra: | FEA – Reforma da distribuição de energia | [5 empty] | Leis Sociais:
Endereço: | Avenida Albert Einstein - Cidade Universitária Zeferino Vaz – UNICAMP, Barão Geraldo - Campinas, SP | [5 empty] | BDI:
Data:
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
As licitantes devem elaborar suas planilhas nos moldes desta, preenchendo todos os campos e colunas em branco, a saber: Material, Mão de obra, Preços unitários, Preços totais, BDI (%) e Leis sociais (%). Os itens, unidades de medida e quantidades constantes da planilha fornecida pela Contratante não poderão sofrer alterações por parte das Licitantes. Todos os custos diretos necessários para a execução de cada um dos itens de serviço, que, porventura não estejam discriminados como itens independentes na Planilha Orçamentária do Edital, devem ser incorporados à composição de custo dos itens correlatos na planilha a ser preenchida pela Licitante.
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  |  | Total
|  |  |  | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 | SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES
1.1 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL SUPERFICIAL DE TERRENO | m² | 14
1.2 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA, CANALETA, COBERTURA, CAIXAS E ELEMENTOS HIDRÁULICOS | m² | 92.16
1.3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA, VIGA EM CONCRETO, PORTA, CAIXILHO, PEITORIL E PISO | m³ | 7.67
1.4 | REMANEJAMENTO DE REDE DE ESGOTO EXISTENTE | UN | 2
1.5 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 0.64
1.6 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 9.18
1.7 | Carga manual de solo/ entulho em caminhão basculante | m³ | 21.1
1.8 | TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENTULHOS EM BOTA FORA EXTERNO AO CAMPUS. | m³ | 21.1
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
2.1 | CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. | MÊS | 7
2.2 | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS. | m² | 1
2.3 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE HIDRÔMETRO | UN | 1
2.4 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE MEDIDOR | UN | 1
2.5 | Placa de identificação para obra | m² | 6
2.6 | ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIXADA EM MOURÃO DE CONCRETO ARMADO, ALTURA LIVRE 2,00 M. INCLUINDO PORTÃO EM TUBO DE AÇO | M | 35
2.7 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 40
3 | INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS, BALDRAMES E MURO DE ARRIMO)
3.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 35.95
3.2 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 27.24
3.3 | REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 13.44
3.4 | Forma em madeira comum para fundação e canaleta | m² | 71.26
3.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 498
3.6 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 34
3.7 | LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E = 5 CM | m² | 13.44
3.8 | CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30 MPA, ABATIMENTO 10±2 CM - BALDRAME, BLOCOS E PISO ARMADO | m³ | 8.71
3.9 | GRAUTE PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, FCK 16MPA | m³ | 1.19
3.10 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 Ø 6,00 MM, MALHA DE 10 X 10 CM, Q 283 (PISO ARMADO) | m² | 9.74
3.11 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 8.71
3.12 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO CONFORME MEMORIAL DE ESTRUTURA | m² | 9.18
3.13 | CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA | UN | 16
3.14 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Strauss | TX | 1
3.15 | Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 192
3.16 | Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 10 mm | m² | 18.4
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m² | 30.27
4.2 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | m³ | 1.8
4.3 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 1.8
4.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 178
4.5 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 54
4.6 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 30 MPA. SOBRECARGA NAS LAJES = 300KGF/M² | m² | 18.45
4.7 | ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA, INCLUINDO PINTURA. COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM | KG | 234
5 | ALVENARIA
5.1 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 64.28
5.2 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 3.84
5.3 | VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39 CM | M | 0.91
6 | COBERTURA
6.1 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA TERMICA, TIPO SANDUICHE, TRAPEZOIDAL LR-40 EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA = 0,65 MM, COM MIOLO EM POLIURETANO. ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS: FITAS DE VEDAÇÃO UTILIZADAS NAS SOBREPOSIÇÕES TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS; MASSA POLIURETÂNICA UTILIZADA NOS LOCAIS DE ACABAMENTO COMO ARREMATES E ENCONTROS ESPECIAIS. PINTURA PROVENIENTE DE FÁBRICA COM APLICAÇÃO DE PRIMER EPÓXI SEGUIDO DE PINTURA DE ACABAMENTO NA COR BRANCA NA FACE SUPERIOR E NA COR CINZA NA FACE INFERIOR. REFERÊNCIA COMERCIAL: PERFILOR, EUCATEX, ETERNIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | m² | 35.63
6.2 | CALHA E PINGADEIRA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 22 DESENVOLVIMENTO 90 CM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE E TÁBUA CONFORME DETALHE EM PROJETO ARQUITETONICO | M | 8.9
6.3 | RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. DESENVOLVIMENTO 23 CM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE | M | 8.9
6.4 | RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. DESENVOLVIMENTO 33 CM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE | M | 18.45
6.5 | CONTRA-RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. DESENVOLVIMENTO 33 CM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE | M | 18.45
7 | PISOS
7.1 | (3) CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO MECANICAMENTE COM JUNTAS DE DILATAÇÃO NA MODULAÇÃO 1,20 X 1,20 M APROXIMADAMENTE, ESPESSURA 2,7 CM. CONCRETO 30 MPA, ESPESSURA 8 CM, COM RETARDADOR DE CURA E ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE. ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE COM UM PRATO DE FLOTAÇÃO E UMA DEMÃO DE LÂMINA. | m² | 92.33
7.2 | (2) RECUPERAÇÃO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, COM CORREÇÃO DE EVENTUAIS FALHAS, TRINCAS E BURACOS | m² | 16.8
7.3 | (1) DESEMPENO MANUAL SOBRE CONCRETO DE LAJE UMIDO,COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE | m² | 11.1
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | ARGAMASSA IMPERMEÁVEL HIDROFUGANTE, SOBRE BLOCO E VIGAS BALDRAME E NO REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS EM ALVENARIA DO EDIFÍCIO, ATÉ A ALTURA DE 0,60M | m² | 92.85
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1.1 | REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO ATÉ 225 KVA, A ÓLEO, EM POSTE SINGELO, INCLUINDO CINTA DE FIXAÇÕES, TUBULAÇÕES E SUPORTE DO TRANSFORMADOR EM POSTE SINGELO OU SOBRE ESTALEIRO (AO LADO DO GERADOR) | UN | 1
9.1.2 | REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO ATÉ 225 KVA, A ÓLEO, EM POSTE SINGELO, INCLUINDO CINTA DE FIXAÇÕES, TUBULAÇÕES, CHAVE SECCIONADORA TRIPOAR A SECO, CRUZETAS DE MADEIRA,SUPORTE DO TRANSFORMADOR EM POSTE SINGELO OU SOBRE ESTALEIRO E POSTE EM CONCRETO (AO LADO DA CABINE PRIMÁRIA) | UN | 1
9.2 | DERIVAÇÃO DA REDE DE MÉDIA TENSÃO CONFORME GED 11845
9.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PADRONIZADA PARA MONTAGEM E DERIVAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA, EM POSTE DE CONCRETO EXISTENTE COM H = 12MTS/600 daN, INCLUINDO EQUIPAMENTOS (FERRAGENS, CRUZETAS, CHAVE SECIONADORA, PARA RAIOS, GARRA LINHA VIVA, MISCELÂNEAS, ETC...) EXECUTAR CONFORME NORMA "CPFL" GED 11845 E DETALHES EM PROJETO. | UN | 1
9.2.2 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | M | 20
9.2.3 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 10
9.2.4 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 4´ com acessórios | M | 6
9.2.5 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios | M | 6
9.2.6 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | M | 140
9.2.7 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 35
9.2.8 | Concreto usinado, fck = 20 MPa para envelopamento | m³ | 24
9.2.9 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 24
9.2.10 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 2.04
9.2.11 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 2.04
9.2.12 | Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R2 (1070 x 520 x 500) mm, padrão TELEBRÁS, com tampa | UN | 2
9.3 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
9.3.1 | CONJUNTO COMPLETO DE MEDIÇÃO CONTEMPLANDO MEDIDOR DIGITAL DE ENERGIA ATIVA, REATIVA, DEMANDA, MED. DIRETA COM INTERFACE SERIAL RS485; HORO-SAZONAL, CAIXA DE MEDIÇÃO 2 VISORES EQUIPADA COM MEDIDOR E ELETRÔNICO SAÍDA SERIAL, PULSO KWH E KVAR, SUPERVISÃO DE FASE, DISPARADOR CAPACITIVO, TRANSFORMADOR DE CORRENTE, TRANSFORMADOR POTENCIAL CAVALETE DE MEDIÇÃO PARA TC/TP PADÃO CPFL 15KV CONFORME PROJETO. | UN | 1
9.3.2 | CONJUNTO COMPLETO COMPOSTO DE DISJUNTOR A VACUO DE 400A - 17,5KV - 16KA, MONTADO EM ESTRUTURA METALICA AUTOPORTANTE, CONTENDO NO-BREAK, TC'S, TP'S E RELES DE PROTEÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM MEMORIAL | UN | 1
9.3.3 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO EM RESINA EPÓXI, POTÊNCIA DE 500KVA, AT 11,9KV BT 220V/127V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, CLASSE TÉRMICA F (155°C), NBI DE 95 KV, CONSTRUÍDO CONFORME NORMA NBR10295. DEVERÁ CONTER INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA COM CONTATOS PARA ALARME E DESLIGAMENTO ANSI 23,26 E 49 E POSSUIR SENSOR DE TEMPERATURA PT100 | UN | 1
9.3.4 | Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV | CJ | 4
9.3.5 | Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV | CJ | 4
9.3.6 | Bucha para passagem interna/externa com isolação para 15 kV | UN | 3
9.3.7 | Chapa de ferro de 1,50 x 0,50 m para bucha de passagem | UN | 1
9.3.8 | Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | UN | 3
9.3.9 | SUPORTE PARA PARÁ-RAIO E MUFLA PADRÃO CPFL 15KV | UN | 1
9.3.10 | Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8´ | M | 20
9.3.11 | Isolador pedestal para 15 kV | UN | 18
9.3.12 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 400 A | UN | 1
9.3.13 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-3-630 A - sem fusíveis | UN | 1
9.3.14 | Fusível tipo HH para 15 kV de 2,5 A até 50 A | UN | 3
9.3.15 | Punho de manobra com articulador de acionamento | UN | 2
9.3.16 | Placa de advertência em chapa de aço, com pintura refletiva "Perigo Alta Tensão" | m² | 3
9.3.17 | Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV | PAR | 1
9.3.18 | Caixa porta luvas em madeira, com tampa | UN | 1
9.3.19 | Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm | UN | 3
9.3.20 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | UN | 2
9.4 | INTERLIGAÇÃO DA CABINE DE ENERGIA AOS QUADROS QGBT-01 E QGBT-02
9.4.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QGBT-GERAL CABINE (TIPO ARMÁRIO) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 1900 X 800 X 490 MM - PARA BARRAMENTOS 3F+N+T - 1500 AMPERES (COMPLETOS CONFORME PROJETO). | UN | 1
9.4.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QLF-CABINE) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 400 X 300 X 200 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES, COMPLETO, CONFORME PROJETO | UN | 1
9.4.3 | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 96
9.4.4 | Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 800
9.4.5 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 225
9.4.6 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | M | 370
9.4.7 | CAIXA DE ALVENARIA TIPO R2 COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM A INSCRIÇÃO ""ELÉTRICA""" TIPO R2 DE (0,80X0,80X1,20M) | UN | 7
9.4.8 | LUVA DE EMENDA E COMPRESSÃO PARA CABO 95,00 MM² | UN | 2
9.4.9 | LUVA DE EMENDA E COMPRESSÃO PARA CABO 185,00 MM² | UN | 8
9.5 | DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA (CABINE)
9.5.1 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 120
9.5.2 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 60
9.5.3 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 25
9.5.4 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | UN | 7
9.5.5 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | UN | 1
9.5.6 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 1
9.5.7 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | CJ | 2
9.5.8 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 4
9.5.9 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ com acessórios | M | 20
9.5.10 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 22
9.6 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
9.6.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 5.04
9.6.2 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 5.04
9.6.3 | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | UN | 6
9.6.4 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | M | 38
9.6.5 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 75
9.6.6 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | M | 66
9.6.7 | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | UN | 12
9.6.8 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | UN | 4
9.6.9 | TAMPA COM GARRAS PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA PARA ATERRAMENTO COM DIÂMETRO DE 300 MM, CONFECCIONADA EM FERRO FUNDIDO | UN | 4
9.6.10 | Caixa de inspeção suspensa | UN | 4
9.6.11 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 12
9.6.12 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-25mm² a 95-50mm² | UN | 8
9.6.13 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | UN | 1
9.6.14 | LAUDO DE ATERRAMENTO SPDA | UN | 1
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.1 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 5
11 | PINTURA
11.1 | PAREDE
11.1.1 | (1) APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE SOBRE SELADORA SOBRE BLOCO (PAREDES INTERNAS); REFERÊNCIA COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | m² | 148.25
11.1.2 | (2) TEXTURA ACRÍLICA APLICADA COM ROLO SOBRE SELADORA SOBRE BLOCO; REFERÊNCIA COMERCIAL: COR LARANJA FOLCLORE - CÓD. 80 YR 45/427 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | m² | 104.56
11.1.3 | (3) APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE SOBRE SELADORA SOBRE CONCRETO (ELEMENTOS ESTRUTURAIS); REFERÊNCIA COMERCIAL: COR CINZA GAIVOTA - CÓD. DULUX 30YR 42/083 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | m² | 26.48
11.2 | TETO
11.2.1 | APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE SELADORA ACRÍLICA. REFERÊNCIA COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | m² | 35.4
11.2.2 | LIXAMENTO DE LAJE EXISTENTE | m² | 16.8
12 | REVESTIMENTO
12.1 | PAREDE
12.1.1 | CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA E EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM | m² | 177.51
12.1.2 | MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA E EXTERNA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM. DESEMPENADO | m² | 177.51
12.1.3 | LIXAMENTO DE PAREDE EXISTENTE | m² | 87.67
12.2 | TETO
12.2.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM | m² | 18.6
12.2.2 | MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM. DESEMPENADO | m² | 18.6
12.3 | SOLEIRA E PEITORIL
12.3.1 | SOLEIRAS EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, LARGURA ATÉ 25 CM. | M | 7.13
12.3.2 | PEITORIL DE GRANITO ARABESCO BRANCO,ESPESSURA 2 CM, LARGURA ATÉ 25 CM | M | 7.2
12.3.3 | APLICAÇÃO EM GRANITO DE CERA SINTÉTICA DE ALTO BRILHO A BASE DE SILICONE (SOLEIRA E PEITORIL) | L | 3.58
13 | CAIXILHOS
13.1 | ALUMÍNIO
13.1.1 | (P01) PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANAS TIPO CHICANA, 02 FOLHAS DE ABRIR, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADIÇAS (3 POR FOLHA) E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. DIMENSÕES 1,99 X 2,40M | UN | 2
13.1.2 | (P02) PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANAS TIPO CHICANA, 02 FOLHAS DE ABRIR, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADIÇAS (3 POR FOLHA) E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. DIMENSÕES 1,05 X 2,10M | UN | 3
13.1.3 | (J01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 02 FOLHAS FIXAS, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. FERRAGENS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. VIDRO COMUM LISO INCOLOR, 4MM. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 0,90 X 0,70 M | UN | 4
13.1.4 | (V01)CAIXILHO EM ALUMÍNIO, 01 FOLHA FIXA NO SISTEMA DE VENEZIANAS TIPO CHICANA, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. FERRAGENS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 0,90 X 0,70 M | UN | 4
13.1.5 | TELA DE PROTEÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 18 BWG MALHA 13 MM X 13 MM, MOLDURA EM PERFIL METÁLICO 20 X 20 MM, NAS LATERAIS, CANTONEIRA METÁLICA 25 X 25 MM PARA PARAFUSAR A TELA DE PROTEÇÃO. DIMENSÕES 0,90 X 0,70 M | UN | 8
14 | SERRALHERIA
14.1 | GRADE DE PROTEÇÃO SUPERIOR/INFERIOR EM ARAME GALVANIZADO 12 BWG, MALHA 13 MM X 13 MM (1/2") COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONO, COMPLETA, CONFORME PROJETO | m² | 15.5
14.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PERIGO DE MORTE, ALTA TENSÃO (30x40) CM | UN | 4
14.3 | PISO METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO, COMPLETO CONFORME PROJETO | m² | 6.92
14.4 | GUARDACORPOS EM TUBOS E CHAPA METÁLICOS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. FECHAMENTO DOS GUARDACORPOS EM CHAPA PERFURADA EM AÇO-CARBONO, ESPESSURA 1.5 MM, FURO REDONDO 2.00 MM, EC. 3.00 MM, DIMENSÃO DA CHAPA 1200 X 3000 MM. APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTI- FERRUGINOSO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO | M | 5.3
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TÉCNICA | m² | 2
15.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1
15.3 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 2.75
15.4 | Limpeza final da obra | m² | 42.64
16 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
16.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | un | 1
[7 empty] | Total de materiais: | R$
[7 empty] | Total de mão de obra: | R$
[7 empty] | Subtotal MAT+MO+AdmLocal | R$
[6 empty] | Total do BDI | ( %): | R$
[7 empty] | Total final da obra: | R$

## Cronograma
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
Logotipo da empresa | Obra: | FEA – Reforma da distribuição de energia
| Endereço: | Avenida Albert Einstein - Cidade Universitária Zeferino Vaz – UNICAMP, Barão Geraldo - Campinas, SP
Data:
C R O N O G R A M A F I S I C O F I N A N C E I R O
|  |  | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | TOTAL
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [9 empty] | VALOR (R$)
IMPLANTAÇÃO
1 | SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
3 | INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS, BALDRAMES E MURO DE ARRIMO)
4 | SUPERESTRUTURA
5 | ALVENARIA
6 | COBERTURA
7 | PISOS
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11 | PINTURA
12 | REVESTIMENTO
13 | CAIXILHOS
14 | SERRALHERIA
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
TOTAL IMPLANTAÇÃO
| SUB-TOTAL | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BDI ( %) | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T O T A L | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0